Насосная станция водоснабжения

«Адмирал-2685-4В-Н»

Номер изделия:    102

Паспорт и типовое руководство по эксплуатации

Омск 2015

ВНИМАНИЕ:

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ НАСОСНУЮ СТАНЦИЮ  ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРАВИЛАМИ ЕЁ МОНТАЖА, ПУСКА, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА НЕЙ ДЛЯ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ И БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ИЗМЕНЯТЬ СХЕМУ ОБВЯЗКИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ!

- ИЗМЕНЯТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СХЕМУ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ!

- РАБОТА НАСОСОВ БЕЗ ВОДЫ!

ПЕРЕД ПУСКОМ СТАНЦИИ:

ПРОВЕРИТЬ СООТВЕТСТВИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ НАПРЯЖЕНИЮ, УКАЗАННОМУ НА ТАБЛИЧКАХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ И ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ!

ПРОВЕРИТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЕ СТАНЦИИ!

| Содержание |
| --- |
|  | Введение | 4 |
| 1 | Назначение | 5 |
| 2 | Основные технические данные | 6 |
| 3 | Комплектность | 6 |
| 4 | Описание насосной станции и её монтаж | 7 |
| 5 | Запуск и обслуживание | 14 |
| 6 | Транспортировка и хранение | 16 |
| 7 | Свидетельство о приёмке и консервации | 17 |
| 8 | Гарантии изготовителя | 18 |
| 9 | Сведения об эксплуатации | 19 |
| 10 | Сведения о хранении | 20 |
| 11 | Сведения о ремонте | 21 |
|  | Приложение А. Основные технические данные и комплектность | 22 |
|  | Приложение Б. Общий вид (эскиз) | 24 |
|  | Приложение В. Декларация о соответствии | 26 |

Введение

Настоящий паспорт является сопроводительной эксплуатационной документацией, поставляемый с изделием и предназначен для ознакомления с конструкцией и техническими данными, а также содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надёжность, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отражённые в настоящем паспорте.

### Назначение

Насосная станция водоснабжения серии Адмирал (насосная станция водоснабжения, далее – ВНС)  – это комплектное изделие, предназначенное для повышения давления и поддержания его на заданном уровне в сети водопровода. Конструктивно насосная станция состоит из насосов, шкафа управления, вводного распределительного шкафа, трубной обвязки, запорной арматуры.

Все оборудование располагается в блочно-модульном надземном здании. Вся специфика конструкторских решений и комплектность отражена в приложении к данному паспорту.

1.2   Условное обозначение станции (пример).

-         -           -     -

«Адмирал   - 2685  -    4В    -   Н»

- - Обозначение серии насосной станции

- - Номер Технико-коммерческого предложения

- - Количество насосов для водоснабжения:

2 – два насоса;

3 – три насоса;

4 – четыре насоса и т.д.

- - Исполнение станции:

Н - наземного исполнения;

П - подземного исполнения;

ПН - наземный павильон с подземным машинным залом;

### Основные технические данные

Основные технические данные ВНС отражены в приложении А данного руководства.

### Комплектность

Комплектность каждой ВНС индивидуальна и отражена в приложении А данного руководства.

В приложении Б приводятся отдельные виды ВНС.

4 Описание насосной станции и ее монтаж

4.1 Описание насосной станции.

Наземный павильон.

Наземный павильон выполнен в виде стального каркаса обшитого сэндвич панелями. Минераловатный утеплитель из базальтового волокна относится к негорючим материалам и обеспечивает высокую огнестойкость панелей «сэндвич». Пол павильона – герметичного исполнения. В полу имеется трап для дренажа. Подводящий и напорный трубопровод  выходят через гильзы в полу. После установки и подключения станции, зазор между трубопроводами и гильзами в полу необходимо загерметизировать.

В павильоне смонтированы системы освещения и электрического отопления на нагревательных панелях с индивидуальными термостатами. Также здесь размещены шкаф управления, распределительный шкаф, элементы естественной и принудительной  вентиляции. Вентиляция павильона осуществляется через вентиляционные решетки с естественнымпобуждением. Либо принудительно через вытяжной вентилятор. Принудительная вентиляция может работать в двух режимах: ручной пуск – когда оператор переводит переключатель в водном распределительном шкафу в положение «Руч», вентилятор включается и находится в таком состоянии до того момента пока оператор не переведет переключатель в положение «0»; автоматический пуск – когда оператор переводит переключатель в водном распределительном шкафу в положение «Авт», вентилятор включается и выключается автоматически по показаниям датчика температуры установленного на потолке ВНС. Автоматической работой вентилятора управляет терморегулятор ТРМ1, расположенный в вводном распределительном шкафу. Оператор имеет возможность настроить температуру, при которой вентилятор будет включаться и отключаться. Заводские настройки Т=30 градусов Цельсия, Гистерезис 1 градус Цельсия, т.е. вентилятор включится при температуре 31 градус и отключится при температуре 29 градусов Цельсия. Для того чтобы система корректно работала необходимо изучить документацию на шкаф вводной распределительный и терморегулятор ТРМ1, а также включить соответствующие автоматические выключатели. Подробная информация по настройке терморегулятора находится в руководстве на прибор.

В крыше блочно-модульного здания предусмотрен откидной герметичный люк, для демонтажа насосов с помощью автокрана. Вверхней части вертикальных стоек каркаса, предусмотрены отверстия для подъема павильона. Крепление блочно-модульного здания осуществляется анкерными болтами через отверстия в специальных лапах, расположенных по коротким сторонам здания. Устанавливается насосная станция на фундаментные блоки по углам и в середине длинных сторон,  на ленточный фундамент или фундаментную плиту.

Насосы и оборудование.

Насосные агрегаты смонтированы на общей раме и  объединены трубной обвязкой. В стандартном исполнении каждый насос со стороны входа имеет задвижку, со стороны выхода обратный клапан и задвижку. Таким образом, любой насос во время эксплуатации можно заменить, не останавливая работу всей станции. Запорная арматура имеет индикацию положения «Открыто», «Закрыто». В каждом трубопроводе присутствует сливной кран. При необходимости опорожнить трубопровод, к соответствующему крану подключается шланг и с помощью него вода из трубопровода сливается в трап на полу насосной станции.

Для контроля давления на входе каждого насоса установлен мановакуумметр, на выходе манометр.

Водомерный узел

В составе ВНС присутствует водомерный узел, состоящий из одной водомерной ветки и обводной линии. Водомерный узел расположен перед всасывающим коллектором. Для учета применен электромагнитный расходомер. Также в конструкции водомерного узла предусмотрена байпас линия.

Перед расходомером по направлению потока установлен сетчатый фильтр. Сетчатый фильтр с магнитной вставкой предназначен для улавливания стойких механических примесей. Магнитная вставка позволяет улавливать ферромагнетики. Конструкция водомерного узла предусматривает возможность оценки степени загрязненности фильтра, для этого на участках до и после фильтра установлены контрольно-измерительные приборы. Для опорожнения и прочистки фильтра предусмотрена запорная арматура, позволяющая провести обслуживание без остановки работы станции.

Защита от работы насосов «в сухую»

Питание ВНС происходит из городской сети. Вода из городской сети поступает в подводящий трубопровод станции. На подводящем трубопроводе установлено реле «сухого хода».

Алгоритм защиты от сухого хода водопроводных насосов:

При давлении, во всасывающем коллекторе, ниже уставки реле «сухого хода», в шкаф управления водопроводными насосами поступает сигнал «Сухой ход», после чего шкаф управления отключает работающий насос. Если насос для водоснабжения был отключен во время работы сигналом «сухой ход», то запуск насоса возможен только по достижению давления во всасывающем коллекторе выше уставки реле давления «сухой ход».  В таком случае насос включится автоматически и будет работать до достижения требуемого давления в напорном коллекторе (при автоматическом режиме работы) или до повторного получения сигнала «сухой ход».

Система автоматической работы насосов

Содержит в своем составе четыре насоса, датчик давления  напорного коллектора, шкаф управления насосами. Насосы работают по схеме резервирования – два рабочих, два резервных (можно изменить в настройках шкафа упраления).  Это значит, что для обеспечения номинального расхода может быть включено одновременно только два насоса. В случае выхода из строя работающего насоса, включается резервный. Команду на пуск насоса формирует шкаф управления, получая сигнал обратной связи с датчика давления. Каждый насос подключен к выходу преобразователя частоты. При работе станции в автоматическом режиме,  при поступлении сигнала (на включение насоса) от датчика давления, контроллер запустит один преобразователь частоты. Если давление в коллекторе будет меньше заданного значения,  то по истечению определенной пользователем задержки, включится второй насос. Далее контроллер будет синхронно изменять частоту всех включенных преобразователей. В случае излишней производительности дополнительный насос отключается. Шкаф управления обеспечивает смену насосов работающих от частотного преобразователя и таким образом равномерно вырабатывает моторесурс всех трех насосов. Работа шкафа управления насосами подробно описана в руководстве по эксплуатации шкафа управления.

Распределение электроэнергии и заземление

Для ввода и распределения электроэнергии в ВНС предусмотрен шкаф вводной распределительный.  В шкаф заводятся кабели питания от двух независимых источников с последующим  автоматическим вводом резерва.

Шина заземления проложена в наземном павильоне на стене. К шине заземления приварены болты М6-М8 с шагом в 300 мм.

4.2  Монтаж и ввод в эксплуатацию ВНС

4.2.1  Общие положения

Перед началом монтажа проверяйте правильность и соответствие проектных данных. В проекте должны быть представлены следующие разделы:

-  основание и фундамент;

-  наземная часть;

-  дренажная система;

-  инструкция по безопасности.

Проектные работы должны быть выполнены только профессиональными геотехниками, знающими теорию и требования по основаниям и грунтам.

4.2.2  Мероприятия по безопасности и охране труда

С точки зрения безопасности и охраны труда монтаж ВНС является наиболее опасным этапом. Перед монтажом ВНС убедитесь, что следующие мероприятия по безопасности и охране труда проверены и выполнены:

-  правильность формы котлована (исключение обвалов);

-  ограждение котлована;

-  ограждение проездов;

-  подъёмное оборудование и выполнение подъёмных работ;

-  подключение ВНС к электросетям.

4.2.3  Перед монтажом убедитесь, что:

-   ВНС не имеет транспортных повреждений;

-   комплектность станции соответствует комплекту поставки.

4.2.4  Разгрузка ВНС с транспортного средства.

Перед разгрузкой расчистить площадку под размещение ВНС.

Подъем с транспортного средства наземной и подземной части ВНС выполняют в соответствии с рисунком  1. Наземную часть ВНС поднимают за четыре строповочных отверстия в верхней части вертикальных стоек каркаса. Подъем без использования всех четырех петель запрещен, -  это может привести к травмам и поломке изделия. При подъеме следить за тем, чтоб угол между ветвями строп не превышал 90 градусов.

Рисунок  1 – Принципиальная схема строповки ВНС.

ВНИМАНИЕ!

Подъем без использования всех четырех петель ЗАПРЕЩЕН!

4.2.5  Монтаж наземной части ВНС

Перед установкой павильона, необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений. Наземная часть устанавливаетсяна фундаментные блоки или ленточный фундамент. Монтаж конструкции производить краном необходимой грузоподъемности. Наземная часть должна быть установлена без зазоров, перекосов и смещений.

Подъем ВНС  осуществляется за строповочные отверстия, расположенные в верхней части вертикальных стоек каркаса в соответствии с пунктом 4.2.4 данного паспорта. Схема строповки павильона указана на рисунке 1.

После установки павильона на штатное место необходимо закрепить его анкерными болтами. Фиксацию ВНС на бетонном фундаменте осуществлять распорными дюбелями (анкерное крепление входит в комплект). Через отверстия в «лапах»  модульного здания (расположены по коротким сторонам здания) в бетонном основании сверлятся отверстия и устанавливаются анкеры (пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования к СНиП 2.09.03  МДС 31-4.2000).

На рисунке 2 показан узел крепления ВНС к бетонному основанию.

Рисунок  2

4.2.6  Подсоединение труб

Перед подсоединением подводящего и напорного трубопроводов следует проверить затяжку крепежных элементов внутренних трубопроводов ВНС. Протянуть все болтовые соединения фланцев, задвижек, обратных клапанов и других элементов (в том числе  и болты на самой арматуре и насосах). Так как во время транспортировки они могут ослабнуть.

При фланцевых соединениях проверить следующее:

- уплотнения не имеют повреждений;

- оси труб параллельны;

- затяжка выполнена равномерно.

Далее по той же схеме необходимо присоединить остальные трубопроводы.

После подсоединения подводящего и напорного трубопроводов, загерметизировать отверстия между трубопроводами и гильзами в полу павильона.

4.2.7 Дополнительная оснастка.

Данная станция является комплектной, поставляется заказчику, опрессованной, испытанной,  и законсервированной.  Для приведения станции в рабочее состояние, после ее монтажа, необходимо:

- в имеющиеся в наземной части кабельные вводы протягивается питающий кабель и подключается к шкафу вводному распределительному в соответствии со схемой электрических соединений;

- закрутить ответные фланцы на напорный и подводящий коллектор;

-  проверить затяжку всех болтовых соединений.

4.2.8  Типичные монтажные ошибки

Основными монтажными ошибками при монтаже ВНС являются:

- Некачественно выполненный фундамент, приведет к проседанию модульного здания относительно подводящих, отходящих трубопроводов и последующему повреждению внутренних трубопроводов и оборудования ВНС.

- Некачественно проведены работы по укладке сети вокруг ВНС, это может привести к смещению этих трубопроводов и повреждению внутренних трубопроводов и оборудования ВНС.

- Трубопроводы подведены неправильно, (между фланцами присутствовал зазор) это вызвало напряженное состояние трубопроводов и оборудования. Возможен излом трубопровода и оборудования.

- Не проведено опробование работы станции во всех режимах. Может привести к неправильной работе станции.

- Проектные или производственные ошибки/неточности при производстве земельных работ.

- Неправильно произведен электромонтаж станции. Может привести к нарушению алгоритма работы станции или выходу из строя электрооборудорвания.

ВНИМАНИЕ! Проектирование и выполнение работ по котловану следует поручить только профессиональным геотехникам.

При проектировании следует учесть требования по ремонтно-обслуживающим работам (подъезд к ВНС)

4.3   Меры безопасности

При эксплуатации ВНС необходимо руководствоваться положениями и требованиями, изложенными в следующих документах:

- "Правила безопасности при эксплуатации водопроводно-канализационных сооружений";

- "Охрана труда и техника безопасности в коммунальном хозяйстве";

- "Правила устройства электроустановок";

- "Правила технической эксплуатации электроустановок";

-  Паспорт на насосы и схема электрических соединений.

4.3.1   Обслуживание ВНС должно производиться персоналом, который прошел специальное обучение на базе указанных документов и ознакомился с паспортом и электрической схемой.

4.3.2  Рабочие или операторы, в функции которых входит обслуживание электронасосов, должны быть обучены правилам безопасности и работы с электроустановками, и иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже второй. Повторная проверка знаний правил технической эксплуатации для каждого рабочего проводится не реже одного раза в течение 2 лет.

4.3.3  Обслуживающий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, исправным инструментом, приспособлениями и механизмами, а также спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

4.3.4  У рабочих мест должны быть вывешены технологические и электрические схемы, должностные и эксплуатационные инструкции, плакаты и инструкции по технике безопасности. В особо опасных местах должны быть вывешены предупредительные и разъясняющие знаки и плакаты.

4.3.5 При эксплуатации насосов необходимо соблюдать правила безопасности, изложенные в паспорте насосов.

5 Запуск и обслуживание

5.1 Наполнение станции водой и пуск

Наполнение ВНС водой.

Перед наполнением ВНС водой необходимо удалить из корпуса ВНС транспортировочные распорки и крепежи, ознакомиться с руководством по эксплуатации на насосы и шкаф управления. Убедиться, что вся запорная арматура закрыта и механических повреждений оборудования нет. Протянуть все резьбовые соединения (болты на фланцах, креплениях насосов, арматуре) так, как в процессе транспортировки они могли ослабнуть. Установить на штатное место трубопроводы, которые на время транспортировки были демонтированы (схема установки трубопроводов, прокладки, крепежные элементы входят в комплект поставки) согласно Приложению Б. Подключить неподключенные кабели согласно схемы электрических соединений (схема прилагается). Подать воду во входной коллектор; последовательно открыть задвижки перед насосами (задвижки после насосов должны быть закрыты), открыть краны «Маевского» на каждом насосе, спустить воздух, и после наполнения насосов (из крана «Маевского» побежит вода без воздуха, подробно описано в паспорте на насос) закрыть,  затянув гаечным ключом.

Проверка направления вращения рабочего колеса насоса.

Поочередно запустить каждый насос в ручном режиме и проверить направление вращения рабочего колеса. Если направление вращения вентилятора совпадает со стрелкой на кожухе или корпусе насоса, то рабочее колесо насоса вращается в правильном направлении, если не совпадает то  колесо - вращается в обратном направлении. В случае неправильного вращения остановить насос, полностью снять напряжение со шкафа управления и поменять на выходном клеммном зажиме данного насоса (в шкафу управления) любые два фазных провода местами. Повторить проверку направления вращения.

Наполнение напорного трубопровода трассы.

После того, как убедились в правильном вращении рабочих колес всех насосов, запустить в ручном режиме один из основных насосов и приоткрыть задвижку за ним (повернуть ручку затвора на угол не более 20 градусов из положения «Закрыто» (Close) в сторону положения «Открыто» (Open) для того, чтобы наполнить водой напорный трубопровод трассы.  Иметь в виду, что задвижку после насоса полностью открывать недопустимо так, как при этом электродвигатель насоса может уйти в режим перегрузки (это связано с отсутствием расчетного сопротивления со стороны трассы, поскольку она еще не заполнена водой). В самой дальней точке трассы необходимо открыть кран для выхода воздуха из трубопроводов. В таком режиме наполняем трассу, пока из крана в самой дальней точки трассы не побежит вода без воздуха (следовательно, трасса наполнилась водой, и в ней установилось давление). После этого останавливаем работавший насос и полностью открываем задвижку на выходе этого насоса. Запускаем следующий насос, плавно открываем задвижку за насосом для того чтобы поток выгнал остатки воздуха в линии этого насоса, даем поработать насосу 30 секунд, останавливаем, открываем полностью задвижку за насосом. Таким образом, повторяем операции со всеми оставшимися насосами.

Контроль герметичности трубопроводов и оборудования

После наполнения всех трубопроводов водой проконтролировать отсутствие течи в соединениях и оборудовании. Убедиться, что все измерительные приборы показывают верные значения. В случае появления течи устранить ее.

Защита от «сухого хода» насосов.

Настройка реле защиты от «сухого хода»

Внимание неверная настройка реле может привести к неправильной работе станции.

Настроить уставку реле защиты от «сухого хода» (смотри Приложение А). Назначение реле указано на специальной бирке. Выставить значение минимального давления, при котором допускается эксплуатация насоса. Порядок действий при настройке реле описан ниже.

Порядок действий при изменении уставки реле:

- Вращая регулировочный винт напротив шкалы «Давление + –» изменить значение уставки реле. Выставленное значение означает уровень давления во всасывающем трубопроводе, при котором будет срабатывать защита от «сухого хода».

- Дифференциал реле (это разность давлений при срабатывании и возврате в исходное состояние) установить минимально возможным.

Обязательно произвести проверку настроенного реле по показаниям манометра, плавно меняя давление воды, проследить, чтобы контакты реле изменяли свое состояние при необходимом уровне давления. Проверку провести не менее трех раз, повышая и понижая давление.

Настройка требуемого  давления насосной станции

Для этого необходимо изучить руководство по эксплуатации на шкаф управления насосной станции и установить в соответствующем меню преобразователя частоты необходимое значение.

5.2   Техническое обслуживание

По мере эксплуатации насосной станции необходимо следить за отсутствием течи, в случае появления незамедлительно устранять. Станцию необходимо содержать в чистоте. Раз в сутки станция должна подвергаться осмотру обслуживающим персоналом на предмет появления негерметичности, посторонних шумов, чрезмерного тепловыделения от какого либо оборудования.

Обслуживание насосов необходимо производить согласно приведенным в паспорте на насос  указаниям.

Обслуживание шкафов управления  необходимо производить согласно приведенным в паспорте на шкаф управления указаниям.

При  наличии водомерного узла, во время общей проверки станции необходимо контролировать  степень загрязненности фильтров. Для этого на участках до и после фильтра установлены контрольно-измерительные приборы. Необходимо производить опорожнение и чистку фильтра по мере его загрязнения или в плановом режиме, один раз в 6 месяцев.

6  Транспортировка и хранение

Транспортирование ВНС следует осуществлять железнодорожным или автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – 5 по ГОСТ 15150.

Вид перевозки ВНС – горизонтальный на платформе. Изделие устанавливается на деревянные подставки и закрепляется для предохранения от сдвига. При транспортировании на автомашинах допускаемая скорость - 80 км/ч. При этом не должно быть «отрыва» груза от платформы с последующим ударом при резких вертикальных перемещениях платформы.

При транспортировании, хранении и эксплуатации ВНС не допускается ее бросать и подвергать ударам. ВНС следует хранить в условиях, установленных для группы 5 по ГОСТ 15150.

7  Свидетельство о приемке и консервации

Водоподающая насосная станция (ВНС):

«Адмирал-2685-4В-Н» №102

испытана, признана годной к эксплуатации и законсервирована.

Дата приемки комплекта"___"______________20 __ г.

Ответственный за приемку сотрудник ПО____________, _________________

подпись          Фамилия И.О.

Ответственный за приемку сотрудник ОРК   ____________, _________________

подпись          Фамилия И.О.

Дата реализации	"___"______________20 __ г.

Допускается транспортирование и хранение изделий без средств временной противокоррозионной защиты по вариантам ВЗ-0 и ВУ-0  ГОСТ 9.014 – 78.

8  Гарантии изготовителя

8.1	Срок гарантии 12 месяцев с даты отгрузки.

8.2	Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ВНС требованиям ТЗ, ее техническим характеристикам (указанным в разделе 2) настоящего паспорта, надежную, безаварийную работу, безвозмездное устранение в кратчайший технически возможный срок дефектов. А также замену вышедших из строя деталей в течение гарантийного срока по причине поломки или преждевременного износа при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа, технического обслуживания и   эксплуатации, указанных в настоящем паспорте.

8.3	При проведении гарантийного ремонта течение срока гарантии приостанавливается на время проведения ремонта;

8.4	Завод-изготовитель может отказать в гарантийном ремонте в случае:

а) Наличия механических повреждений, дефектов, вызванных несоблюдением     правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации отраженных в данном руководстве;

б)  Самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;

в)  Наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями, пожаром и т.д.

г)  Применения изделия не по прямому назначению;

8.5	Претензии принимаются только при наличии оформленного акта-рекламации (или заявления) с указанием проявлений неисправности.

8.6	Транспортировка неисправного изделия осуществляется силами Покупателя.

8.7	Изделие, передаваемое для гарантийного, ремонта должно быть очищено от загрязнений и полностью укомплектовано.

8.8	Приведенные выше гарантийные обязательства не предусматривают ответственности за любые прямые или косвенные убытки, потерю прибыли или другой ущерб.

8.9	За неправильный выбор ВНС предприятие-изготовитель ответственности не несет.

ВНИМАНИЕ! Перед запуском изделия в эксплуатацию,   внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации и другими правилами и нормативными документами, действующими на территории РФ. Нарушение требований этих документов влечет за собой прекращение гарантийных      обязательств перед Покупателем.

9 Сведения об эксплуатации

Сведения об эксплуатации заносятся в таблицу 3.

Таблица 3

| Дата (год, месяц) | Общее время работы в часах | Замечания о работе | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

10 Сведения о хранении

Сведения о хранении заносятся в таблицу  4.

Таблица  4

| Дата | Условия хранения | Должность, фамилия и подпись ответственного за хранение лица |
| --- | --- | --- |
| Установки на хранение | Снятия с хранения |  |  |

11 Сведения о ремонте

В раздел заносятся сведения о ремонтных работах.

Приложение  А

Основные технические данные ВНС

| Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры наземной части насосной станции (ДхШхВ) | м | 5,3х3х2,6 |
| Масса наземной части | кг | 5500 |
| Для нужд водоснабжения |
| Количество насосов | шт. | 4 |
| Количество рабочих/резервных насосов | шт/шт. | 2/2 |
| Давление на выходе насосной станции | атм | 4 |
| Производительность насосной станции | м3/ч | 56 |
| Максимальное давление насосной станции на закрытую задвижку (без учета подпора на входе станции) | атм | 5,4 |
| Номинальная мощность насоса | кВт | 4 |

Продолжение приложения А

| Заводские настройки |
| --- |
| Для нужд водоснабжения |
| Уставка датчика давления водопроводных насосов (находится на напорном коллекторе) | атм. | * |
| Уставка реле «Сухой ход» (находится на всасывающем коллекторе) | атм. | ** |

* - уставку выставить в меню преобразователя частоты следующим образом. Давление, которое должна поддерживать насосная станция на выходе.

** - Выставить значение минимального давления, при котором допускается эксплуатация насоса. Выставленное значение означает уровень давления во всасывающем трубопроводе, при котором будет срабатывать защита от «сухого хода. Дифференциал реле (это разность давлений при срабатывании и возврате в исходное состояние) установить минимально возможным.

### Комплектность ВНС

| № поз. | Наименование изделия | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная станция | шт. | 1 |
| 2 | Анкерный болт М20-200 | комплект | 1 |
| 3 | Руководство по эксплуатации на ВНС | шт. | 1 |
| 4 | Руководство по эксплуатации на шкаф управления | шт. | 1 |
| 5 | Таблица соединений насосной станции | шт. | 1 |
| 6 | Руководство на терморегулятор ТРМ1 | шт. | 1 |

Комплектность КИП

| № поз. | Наименование изделия | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик давления РПД-И(0-1,0МПа) | шт. | 1 |
| 2 | Реле защиты от «сухого хода» РД-2Р | шт. | 1 |
| 3 | Манометр ТМ-510Р.00(0-1МРа) | шт. | 5 |
| 4 | МановакуумметрТМВ-510Р.00(-0,1-0,9МРа) | шт. | 4 |
| 5 | Датчик температуры дТС 125-50М.В2.60 | шт. | 1 |
| 6. | Расходомер ЭРСВ 540ФВ | шт. | 1 |

Приложение Б

Общий  вид  ВНС.

Рисунок Б.1

Продолжение приложения Б.

Рисунок Б.2

Приложение В

Декларация о соответствии.

# Text boxes

4

2

3

1